## Лист1
О расчете параметров системы единого времени (СЕВ) с вторичными стрелочными часами (ВЧ).
Исходными данными для расчета являются:
1. Минимальное выходное напряжение первичных часов (ПЧ): Uмин_пч.
2. Минимальное допустимое входное напряжение импульсов на ВЧ: Uмин_вч.
3. Минимальное допустимое сопротивление нагрузки, подключенной к выходу ПЧ: Rн_мин.
4. Минимальное входное сопротивление ВЧ: Rмин_вч.
5. Геометрическая конфигурация СЕВ.
6. Параметры провода.
В общем случае задача сводится к расчету электрической цепи по законам Ома и Кирхгофа и проверке того, что:
1. Сопротивление нагрузки, подключенной к выходу ПЧ >= Rн_мин,
2. Входное напряжение импульсов на ВЧ> = Uмин_вч.
Если эти условия не выполняются, то надо менять либо конфигурацию цепи, либо количество ПЧ, либо диаметр провода.
При сложной конфигурации и большом числе ВЧ расчет может быть достаточно громоздким. В этом случае рекомендуется использовать специальные программы для расчета электрических цепей, например, Electronics Workbench.
Для первичных часов серий ДИХРОН и ДИХРОН-С, и для вторичных часов серий ЧВМ и ЧВМП значения исходных данных приведены ниже.
Для минутных ПЧ серии ДИХРОН:
1. Uмин_пч = 21 В.
2. Rн_мин = 27 Ом
Для секундных ПЧ серии ДИХРОН-С:
1. Uмин_пч = 14 В.
2. Rн_мин = 18 Ом
Для минутных ВЧ серии ЧВМ:
1. Uмин_вч = 18 В.
2. Rмин_вч = 1350 Ом
Для секундных ВЧ серии ЧВМП:
1. Uмин_вч = 10 В.
2. Rмин_вч = 1250 Ом
Если расчет электрической цепи вызывает затруднения - можно произвести упрощенный расчет для двух простейших (предельных) случаев
При этом нужно вначале проверить, что суммарное сопротивление N часов RN=Rмин_вч/N>=Rн_мин, а затем рассчитать минимально допустимое сечение провода часовой линии.
1. Расчет допустимого сечения провода для случая, когда все N шт. ВЧ находятся на расстоянии L(м) от ПЧ (расчет с большим запасом).
Sмин=2*N*Uмин_вч*ρ*L/(Rмин_вч*(Uмин_пч-Uмин_вч)),
где ρ - удельное сопротивление провода (Ом*м/мм2).
Для меди ρ=0,0175 Ом*м/мм2
Для расчета (с запасом) минимального сечения провода линии минутных часов (ЧВМ) введите в таблицу число ВЧ и длину линии:
| N | L | Sмин
| (число ВЧ) | (м) | (мм2)
0
Для расчета (с запасом) минимального сечения провода линии секундных часов (ЧВМП) введите в таблицу число ВЧ и длину линии:
| N | L | Sмин
| (число ВЧ) | (м) | (мм2)
0
2. Ориентировочный расчет допустимого сечения провода для случая, когда все N шт. ВЧ подключены одним шлейфом и равномерно распределены по его длине L(м) .
Sмин=(N+1)*ρ*L*(Uмин_пч+Uмин_вч)/(2*Rмин_вч*(Uмин_пч-Uмин_вч)),
Для ориентировочного расчета минимального сечения провода линии минутных часов (ЧВМ) при их равномерном распределении по шлейфу введите в таблицу число ВЧ и длину линии:
| N | L | Sмин
| (число ВЧ) | (м) | (мм2)
0
Для ориентировочного расчета минимального сечения провода линии секундных часов (ЧВМП) при их равномерном распределении по шлейфу введите в таблицу число ВЧ и длину линии:
| N | L | Sмин
| (число ВЧ) | (м) | (мм2)
0